## Vanjska rasvjeta
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena [eura] | Ukupna cijena [eura]
URED OVL.INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE KRAPINA DARKO PETROVIĆ, inž.el.
1. | JAVNA RASVJETA OPĆINE BEDNJA
1.1. | Dobava cestovne LED svjetiljke, sljedećih ili boljih karakteristika:
Kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija završne obrade teksturirane sive boje (RAL9007), otporno na koroziju i slane atmosfere.
Silikonska brtva.
Vijci, matice i podloške izrađeni od nehrđajućeg čelika.
Mogućnost otvaranja svjetiljke i zamjene dijelova bez dodatnih alata (modularna izvedba).
Mogućnost podešavanja nagiba svjetiljke na stupu ili konzoli od -15° do +15°
Stupanj mehaničke zaštite min. IP66 ili jednakovrijedno
Otpornost na udarce min. IK09 ili jednakovrijedno
Svjetiljka treba biti preožičena s kabelom koji je adekvatan ponuđenoj svjetiljci min. duljine 2m i brzim konektorom u IP66 zaštiti ili jednakovrijedno.
Mogućnost montaže direktno na stup ili bočno na konzolu promjera Ø42-60 mm.
Ukupna snaga svjetiljke ≤ 40,1W
Izlaznog svjetlosnog toka svjetiljke ≤ 5441 lm
Efikasnost svjetiljke ≥ 133 lm/W
Boje svjetlosti CCT 3000 K
Faktor uzvrata boje CRI > 70
Cestovna asimetrična optika, cut-off.
Razred intenziteta sjajnosti rasvjete minimalno G3 (prema EN 13201:2016 Annex A ili jednakovrijedno).
Razred bliještanja minimalno D6 (prema EN 13201:2016 Annex A ili jednakovrijedno).
Zona zaštite svjetlosnog onečišćenja okoliša u skladu sa zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja NN 14/19 - ULOR=0%
Razred energetske učinkovitosti LED izvora ''D'' ili jednakovrijedno.
Predspojna naprava: DALI upravljiva elektronička prigušnica.
Predspoj s automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka/minimum 3 razine svjetlosnog toka.
Predprogramirana regulacija sa samostalnim određivanjem središnjeg vremena noći i redukcijom snage za 50% u trajanju do 3 sata nakon ponoći.
Životni vijek od minimalno 100.000 sati pri stopi kvara 10% (B10) uz minimalno 80% nazivnog svjetlosnog toka tijekom životnog vijeka (L80) deklarirano po metodologiji definiranoj uputama unutar IES TM 21-2011 ili jednakovrijedno.
Ulazni napon: 220-240 VAC/50Hz, THD 15%
Rad u temperaturnom području od -40°C do +55 °C
Stupanj mehaničke zaštite min. IP66 ili jednakovrijedno
Otpornost na udarce min. IK09 ili jednakovrijedno
Integrirana prenaponska zaštita 10kV
Klasa II električne zaštite ili jednakovrijedno.
Garantni rok proizvođača najmanje 5 godina.
Izjava o sukladnosti sa CE oznakom, te ENEC i ENEC+ certifikatom ili jednakovrijedno.
|  | kom. | 100
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, Ud, UGR, Ra. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda. Ponuditelji treba ponuditi predmet nabave u skladu s normama ovog poziva ili jednakovrijednim normama, ali mora dokazati da norme koje predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve definirane tehničkim specifikacijama.
1.2. | Dobava vruće pocinčanog tipskog kraka promjera Ø=60 mm, dužine 100cm, kut 0°, s pripadajućim obujmicama i vijcima za montažu na drveni ili betonski stup.
|  | kom. | 50
1.3. | Dobava vruće pocinčanog tipskog kraka promjera Ø=60 mm, dužine 50cm, kut 0°, s pripadajućim obujmicama i vijcima za montažu na drveni ili betonski stup.
|  | kom. | 50
UKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO